Znak sprawy: PWiK/26/JRP/2026                                                                                                                                      KOREKTA   Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

KARTA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Z OPZ

Załącznik techniczny do postępowania na dostawę i montaż systemów pomiarowych w Bolesławcu

| Lp. | Parametr / Cecha wymagana (zgodnie z OPZ) | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę (Wpisać konkretną wartość/cechę) | Spełnia / Nie spełnia (S / NS) | Uwagi / Dokument referencyjny (strona w katalogu/DTR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OGÓLNE I HYDRAULICZNE |  |  |  |  |
| 1.1 | Zastosowanie urządzeń | Ciągły pomiar przepływu ścieków surowych i przemysłowych w kanałach otwartych oraz zamkniętych o pełnym i niepełnym wypełnieniu |  |  |  |
| 1.2 | Dostosowanie do geometrii miejsc montażu | Zestaw 3 kompletnych systemów: • 1 szt. dla kanału DN1600 mm (kolektor przemysłowy) • 2 szt. dla kanałów DN1000 mm (za piaskownikami) |  |  |  |
| 1.3 | Stan fabryczny | Fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, niedopuszczalne urządzenia eksperymentalne |  |  |  |
| 2. | PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA |  |  |  |  |
| 2.1 | Metoda pomiaru prędkości | Ultradźwiękowa: korelacja krzyżowa (z cyfrowym rozpoznawaniem wzoru echa) lub równoważna Jeśli równoważna to opisać w uwagach |  |  |  |
| 2.2 | Zasilanie przetwornika | Przystosowane do zasilania z instalacji elektrycznej o napięciu 100–240 V AC |  |  | V / Hz |
| 2.3 | Sposób montażu | Przystosowany do montażu/adaptacji w istniejącej szafie elektrycznej Zamawiającego Montaż zewnętrzny |  |  |  |
| 2.4 | Protokoły komunikacyjne | Modbus TCP/IP lub Modbus RTU (zgodnie z infrastrukturą nadrzędną) |  |  |  |
| 2.5 | Wejścia / Wyjścia | Konfiguracja analogowa i cyfrowa zapewniająca realizację wymaganych funkcji pomiarowych, sygnalizacyjnych i sterujących |  |  | Typ i liczba: |
| 2.6 | Obsługa wielu czujników | Obsługa co najmniej takiej liczby czujników, jaka jest niezbędna do uzyskania dokładności w profilach DN1600 i DN2000 |  |  | Maks. liczba czujników: |
| 2.7 | Archiwizacja danych | Rejestracja, archiwizacja oraz możliwość odczytu i eksportu danych na zewnętrzny nośnik/system informatyczny |  |  |  |
| 2.8 | Interfejs użytkownika | Panel do konfiguracji parametrów, odczytu danych bieżących, prezentacji stanu urządzenia i podstawowej diagnostyki |  |  |  |
| 2.9 | Konfiguracja geometrii | Obsługa konfiguracji geometrii profili standardowych oraz profili niestandardowych (indywidualnych) |  |  |  |
| 2.10 | Praca przy niskich napełnieniach | Automatyczne przeliczanie prędkości i przepływów w niskich niepełnieniach (pełna automatyzacja po przekroczeniu wartości granicznej) |  |  |  |
| 2.11 | Diagnostyka systemu | Diagnostyka stanu czujników, sygnalizowanie nieprawidłowości, sygnalizator stanu czujników prędkości, kontrola toru pomiarowego |  |  |  |
| 3. | CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 3.1 | Konfiguracja czujników | Zintegrowane lub oddzielne czujniki prędkości i poziomu dostosowane do ścieków bardzo zanieczyszczonych i agresywnych |  |  | Typ czujnika: |
| 3.2 | Stopień ochrony obudowy | Minimum IP68 |  |  | IP |
| 3.3 | Certyfikat antywybuchowy | Dopuszczone do pracy w strefach wybuchowych – potwierdzone w dokumentacji technicznej urządzenia lub certyfikatem |  |  | Klasa: |
| 3.4 | Odporność chemiczna | Obudowa i dławice kablowe odporne na korozję; chemicznie odporne uszczelnienia niewchodzące w reakcję ze ściekami |  |  | Materiał obudowy/uszczelek: |
| 3.5 | Sposób montażu czujników | Przystosowanie do montażu na dnie kanału, na elemencie podwyższającym lub w inny sposób zapewniający stabilność i poprawność pomiaru |  |  |  |
| 3.6 | Trwałość elementów montażowych | Elementy montażowe i przewody odporne na oddziaływanie środowiska ściekowego i dostosowane do warunków eksploatacji |  |  | Materiał elementów montażowych: |
| 3.7 | Zewnętrzny czujnik poziomu | W przypadku zastosowania: pełna kompatybilność z systemem pomiarowym i parametry odpowiednie do miejsca montażu |  |  | Dotyczy / Nie dotyczy Typ: |
| 4. | DOKŁADNOŚĆ POMIAROWA (Deklaracje Wykonawcy) |  |  |  |  |
| 4.1 | Deklarowany Zakres pomiarowy prędkości i poziomu | Dostosowany do geometrii kanałów (DN1600 i DN1000) oraz projektowanych warunków pracy |  |  | Prędkość: ........ m/s Poziom: ........ m |
| 4.2 | Deklarowana Dokładność pomiaru prędkości | Preferowana dokładność pomiaru prędkości strugi minimum ±1% do ±2% wartości mierzonej (Wykonawca musi określić deklarowaną dokładność z podaniem warunków i sposobu jej określenia) |  |  | ± ........ % |
| 4.3 | Deklarowana Dokładność pomiaru napełnienia | Preferowana dokładność pomiaru napełnienia musi wynosić minimum ±0,2% zakresu pomiarowego (lub ±2 mm) (Wykonawca musi określić deklarowaną dokładność z podaniem warunków i sposobu jej określenia) |  |  | ± ........ % / mm |
| 4.4 | Deklarowana Dokładność pomiaru przepływu | Preferowana nie gorsza niż ±5% wartości mierzonej dla natężenia przepływu w całym zakresie pomiarowym (Wykonawca musi określić deklarowaną dokładność z podaniem warunków i sposobu jej określenia |  |  | ± ........ % |
| 4.5 | Charakterystyka dokładności | Preferowany wielopunktowy pomiar profilu prędkości (np. metodą impulsową Pulse Doppler lub wielościeżkową czasu przejścia fali lub równoważne), zapewniający prawidłowe uśrednianie prędkości przy zmiennych stanach napełnienia (Wykonawca zobowiązany przedstawić wpływ poziomu cieczy, prędkości oraz warunków hydraulicznych na błąd pomiarowy) |  |  | Załączyć opis / wykres błędu |

…………………………………………………

Podpis Wykonawcy