“Dostawa i montaż przepływomierzy wraz z osprzętem na oczyszczalni ścieków 
w Bolesławcu”

Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe

Oferujemy

Nazwa lub model lub typ ………………..

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań: spełnia / nie spełnia lub propozycje Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne przepływomierza: - Bezkontaktowy pomiar przepływu ścieków umożliwiający pomiar: - ilości ścieków (licznik sumaryczny w m3) - natężenie przepływu m3/h - prędkość ścieków w m/s - napełnienie kanału w m | Nazwa lub model lub typ ……………….. |
|  | Wymagania wobec przetwornika: - Przepływomierz do kanałów otwartych oraz rur z pełnym lub niepełnym wypełnieniem. - Zasilanie 100-240 V AC - Do montażu/adaptacji w istniejącej szafie elektrycznej - Komunikacja MODBUS TCP IP/RTU, DIx2, DOx2, Aix2, AOx2 - Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika klinowego poziomu ultradźwiękowego w komunikacji Tx/Rx w pełni kompatybilnym z przetwornikiem przepływomierza - Możliwość rozbudowy do maksymalnie 9 czujników prędkości - Wyświetlacz graficzny z intuicyjnym interfejsem - Archiwizacja danych w urządzeniu/możliwość odczytu danych z pamięci wewnętrznej przez nośnik zewnętrzny - Pomiar prędkości metodą korelacji krzyżowej z cyfrowym rozpoznaniem wzoru echa - Pomiar poziomu hydrostatyczny wbudowany w jeden korpus zespolony z czujnikiem prędkości – jeden kabel podłączeniowy - Automatyczne przeliczanie prędkości i przepływu przy niskich poziomach. Pełna automatyzacja po przekroczeniu granicznej wartości poziomu lustra wody/ścieku - Blokada pomiaru prędkości w zależności od sygnałów analogowych/cyfrowych lub z peryferyjnych czujników - Możliwość sterownia próbopobierakiem - Procesowanie przepływu przez algorytmy COSP (CFD) umożliwiające brak konieczności dodatkowej kalibracji czujników prędkości (w tym tez możliwość analizy sygnału czujników) - Urządzenie wyposażone w analizator sygnałów czujników ultradźwiękowych, analizator profilu przepływu, symulator wartości przepływu i działania sygnałów wyjść cyfrowo/analogowych - Parametr: standardowych geometrii do kanałów otwartych oraz dowolnie definiowalne profile - Sygnalizator stanu czujników prędkości |  |
|  | Wymagania dotyczące czujników pomiaru prędkości i poziomu - Zespolony czujnik prędkości i poziomu - Metoda pomiarowa metoda pomiaru: korelacja krzyżowa z cyfrowym rozpoznaniem wzoru echa). - Zakres pomiarowy prędkości -1 + 6 m/s (edytowalne w pełnym zakresie 7 m/s) Zakres pomiaru poziomu 5m, Dokładność pomiarowa 0,5 % ostatecznej wartości - Czujnik do montażu bezpośrednio na dnie lub dodatkowym elemencie podwyższającym (do 10 cm). - Kabel odporny na środowisko ściekowe ekranowany - Dokładność pomiarowa 1% dla prędkości poniżej 1 m/s oraz 0,5 % dla prędkości przepływu większych niż 1 m/s - Procesowanie przepływu przez algorytmy COSP (CFD) umożliwiające brak konieczności dodatkowej kalibracji czujników prędkości. - Wbudowany pomiar temperatury. Zakres pomiaru temperatury -40 oC do 80oC - Błędy graniczne czujnika prędkości: < 1 % wartości zmierzonej (v > 1 m/s) < 0,5% wartości zmierzonej +5 mm/s (v < 1 m/s) - Zewnętrzny czujnik poziomu radarowy 8m zakresu pomiarowego, V-Band 63 GHz, komunikacja z czujnikiem przez programator HART i Bluetooth, dioda sygnalizacyjna stanu czujnika. |  |
|  | Wymagania dotyczące dokładności pomiaru - Suma przepływów zanotowanych przez urządzenia 1/ i 2/ ma być zgodna z przepływem wykazanym na urządzeniu nr 3/ - Przepływy pomierzone i wymienione w pkt.1. będą zgodne z przepływem mierzonym na odpływie z oczyszczalni. - Dopuszczalna różnica w ciągu doby pomiarowej: - w okresie bez opadów atmosferycznych > 5%, - w dobach z opadami > 10%. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia

…............................................

elektroniczne podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy