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Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

	Minimalne wymagania techniczno – użytkowe	

Oferujemy 
Nazwa lub model lub typ ………………..

	Lp.
	Warunki Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań: spełnia / nie spełnia lub propozycje Wykonawcy*

	1. 
	Parametry techniczne przepływomierza:
· Bezkontaktowy pomiar przepływu ścieków umożliwiający pomiar:
- ilości ścieków (licznik sumaryczny w m3)
- natężenie przepływu m3/h
- prędkość ścieków w m/s
- napełnienie kanału w m
	Nazwa lub model lub typ ………………..


	2. 
	Wymagania wobec przetwornika:
1. Przepływomierz do kanałów otwartych oraz rur z pełnym lub niepełnym wypełnieniem.
1. Zasilanie 100-240 V AC
1. Do montażu/adaptacji w istniejącej szafie elektrycznej
1. Komunikacja MODBUS TCP IP/RTU, DIx2, DOx2, Aix2, AOx2
1. Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika klinowego poziomu ultradźwiękowego w komunikacji Tx/Rx w pełni kompatybilnym z przetwornikiem przepływomierza
1. Możliwość rozbudowy do maksymalnie 9 czujników prędkości
1. Wyświetlacz graficzny z intuicyjnym interfejsem
1. Archiwizacja danych w urządzeniu/możliwość odczytu danych z pamięci wewnętrznej przez nośnik zewnętrzny
1. Pomiar prędkości metodą korelacji krzyżowej z cyfrowym rozpoznaniem wzoru echa
1. Pomiar poziomu hydrostatyczny wbudowany w jeden korpus zespolony z czujnikiem prędkości – jeden kabel podłączeniowy
1. Automatyczne przeliczanie prędkości i przepływu przy niskich poziomach. Pełna automatyzacja po przekroczeniu granicznej wartości poziomu lustra wody/ścieku
1. Blokada pomiaru prędkości w zależności od sygnałów analogowych/cyfrowych lub z peryferyjnych czujników
1. Możliwość sterownia próbopobierakiem
1. Procesowanie przepływu przez algorytmy COSP (CFD) umożliwiające brak konieczności dodatkowej kalibracji czujników prędkości (w tym tez możliwość analizy sygnału czujników)
1. Urządzenie wyposażone w analizator sygnałów czujników ultradźwiękowych, analizator profilu przepływu, symulator wartości przepływu i działania sygnałów wyjść cyfrowo/analogowych
1. Parametr: standardowych geometrii do kanałów otwartych oraz dowolnie definiowalne profile
1. Sygnalizator stanu czujników prędkości

	

	3. 
	Wymagania dotyczące czujników pomiaru prędkości i poziomu
1. Zespolony czujnik prędkości i poziomu
1. Metoda pomiarowa metoda pomiaru: korelacja krzyżowa z cyfrowym rozpoznaniem wzoru echa).
1. Zakres pomiarowy prędkości -1 + 6 m/s (edytowalne w pełnym zakresie 7 m/s) Zakres pomiaru poziomu 5m, Dokładność pomiarowa 0,5 % ostatecznej wartości
1. Czujnik do montażu bezpośrednio na dnie lub dodatkowym elemencie podwyższającym (do 10 cm).
1. Kabel odporny na środowisko ściekowe ekranowany
1. Dokładność pomiarowa 1% dla prędkości poniżej 1 m/s oraz 0,5 % dla prędkości przepływu większych niż 1 m/s
1. Procesowanie przepływu przez algorytmy COSP (CFD) umożliwiające brak konieczności dodatkowej kalibracji czujników prędkości.
1. Wbudowany pomiar temperatury. Zakres pomiaru temperatury -40 oC do 80oC
1. Błędy graniczne czujnika prędkości: 
        < 1 % wartości zmierzonej (v > 1 m/s)
        < 0,5% wartości zmierzonej +5 mm/s (v < 1 m/s) 
1. Zewnętrzny czujnik poziomu radarowy 8m zakresu pomiarowego, V-Band 63 GHz, komunikacja z czujnikiem przez programator HART i Bluetooth, dioda sygnalizacyjna stanu czujnika.
	

	4. 
	Wymagania dotyczące dokładności pomiaru
1. Suma przepływów zanotowanych przez urządzenia 1/ i 2/ ma być zgodna z przepływem wykazanym na urządzeniu nr 3/ 
1. Przepływy pomierzone i wymienione w pkt.1. będą zgodne z przepływem mierzonym na odpływie z oczyszczalni. 
1. Dopuszczalna różnica w ciągu doby pomiarowej:
- w okresie bez opadów atmosferycznych > 5%,
- w dobach z opadami > 10%.
	
	



Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia
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